ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации, монтаж и сдачу в эксплуатацию

системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

на объекте Рязанский пр-т, д.6, корп.2

| № | Перечень основных требований | Задание на выполнение |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг) | Выполнение работ по предпроектному обследованию, проектированию и монтажу системы пожарной сигнализации (СПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), демонтажных и строительно-монтажных работ на объекте г. Москва, Рязанский пр-т, д.6, корп.2. |
|  | Место выполнения работ | Работы проводятся на объекте г. Москва, Рязанский пр-т, д.6, корп.2. |
|  | Заказчик | АО «Бизнес-Недвижимость» |
|  | Стадийность | Разработка проектной документации (рабочая документация, исполнительная документация) СПС Разработка проектной документации (рабочая документация, исполнительная документация) СОУЭ Монтаж и сдача в эксплуатацию СПС и СОУЭ Разработанная проектная документация должна быть согласована с Заказчиком |
|  | Основные технико-экономические показатели | Шестиэтажное здание + подвал общей площадью 6505,9 кв. м. СПС должна управлять инженерными и противопожарными системами, имеющимися на объекте (СОУЭ, вентиляция, кондиционирование, ОЗК, СКУД, лифты и др.) |
|  | Требования к проектированию | Заказчику передается документация: проектная документация 4 экземпляра на бумажном носителе и 1 в электронном, в формате .pdf и .dwg. Проектная документация, разрабатываемая на СПС и СОУЭ, должна содержать материалы в текстовой и графических формах, описывающие, обосновывающие и отображающие функционально-технологические, конструктивные, инженерно-технические и иные решения для обеспечения монтажа, модернизации, капитального ремонта, контроля работоспособности в процессе эксплуатации СПС и СОУЭ и их элементов. |
|  | Сроки (периоды) выполнения работ (оказания услуг) | Срок выполнения проектных работ 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания договора. Монтажных и пусконаладочных работ 90 (девяносто) календарных дней с момента согласования рабочей документации (с правом досрочной сдачи работ). |
|  | СПС | Система пожарной сигнализации Проектирование и монтаж СПС осуществляется в соответствие с Федеральным законом № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ Р 59638-2021, и СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты Системы пожарной сигнализации автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», СП 6. 13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности», и др. В качестве оборудования автоматической системы пожарной сигнализации принять оборудование производства ЗАО НВП «БОЛИД». Основные задачи СПС: - своевременное обнаружение пожара; - достоверное обнаружение пожара; - сбор, обработка и представление информации дежурному персоналу; - взаимодействие с другими (при их наличии) системами противопожарной защиты (формирование необходимых инициирующих сигналов управления), АСУ ТП, ПАЗ и инженерными системами объекта. Тип СПС – адресно-аналоговая. Тип пожарных извещателей – дымовые, ручные. Для построения системы пожарной автоматики (далее – СПА) должны применяться технические средства, не требующие механической и/или электротехнической доработки. Использование монтажных устройств (шкафов, боксов и т. п.), дополнительных аксессуаров и т. п. возможно только при условии наличия соответствующей информации в ТД изготовителя технического средства, в отношении которого планируется применение монтажных устройств, дополнительных аксессуаров и т. п. Электропитание СПА следует выполнять в соответствии с СП 6.13130. Выполнить расчет резервного источника питания (РИП). Заземление (зануление) технических средств СПА следует выполнять в соответствии с требованиями ТД изготовителей технических средств и нормативными документами, действующими в данной области. Объект должен быть разделен на ЗКПС и зоны защиты (зоны пожаротушения, оповещения и т. п.) согласно сводов правил и стандартов, устанавливающих требования к соответствующим СППЗ. ППКП и ППУ, функциональные модули индикации и управления, ИБЭ следует устанавливать в помещении пожарного поста. Размещение приборов, функциональных модулей и ИБЭ в помещении охраны объекта заказчика (пожарного поста) следует предусматривать в местах, позволяющих осуществлять наблюдение и управление ими, а также техническое обслуживание. Данные технические средства следует размещать таким образом, чтобы высота от уровня пола до органов управления и индикации была от 0,75 до 1,8 м. При отсутствии органов управления на устройствах, устанавливаемых вне пожарного поста, высота их установки не регламентируется. Приборы, функциональные модули и ИБЭ следует устанавливать на стенах, перегородках и конструкциях, изготовленных из негорючих материалов. При смежном расположении нескольких приборов, функциональных модулей и ИБЭ они должны размещаться в соответствии с ТД на них. Если необходимые данные не указаны в ТД, то горизонтальное и вертикальное расстояния между ними должны быть не менее 50 мм. Линии связи между компонентами СПА, а также линии формирования сигналов управления инженерными системами объекта необходимо выполнять с условием обеспечения автоматического контроля их исправности. При прокладке линий связи за подвесными потолками они должны крепиться по стенам и/или потолкам с выполнением опусков (при необходимости) к подвесному потолку. Не допускается укладка проводов и кабелей на поверхность подвесного потолка. Выполнить интеграцию существующей системы СПС установленной на 2 и 3 этажах Объекта. Предусмотреть запас по емкости ППКП и ППУ для подключения дополнительных устройств, который может быть задействован при производстве перепланировок или реконструкции. Если иное не определено заданием на проектирование, то запас должен составлять не менее 20 %; Предусмотреть запас пожарных извещателей, каждого типа, 10 %. ИП, устанавливаемые скрыто, в пространствах за подвесным потолком, внутри вентканалов и т. п., должны быть подключены к самостоятельной линии связи, либо данные извещатели должны быть адресными, либо к данным извещателями должны быть подключены ВУИ, при этом ВУИ должны быть размещены в зоне свободной видимости. ИП соединяются по схеме «кольцо». Алгоритм принятия решения о возникновении пожара в заданной ЗКПС предусмотреть «С». Для реализации алгоритма «С» защищаемое помещение должно контролироваться не менее чем двумя автоматическими ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется двумя ИП. С автоматическими ИП, могут размещаться ИПР, при этом для выполнения алгоритма достаточно срабатывания одного ИПР. Установка ИПР на лестничных клетках не допускается. Размещение ИП должно соответствовать требованиям СП 484.1311500.2020. Проектные решения должны предусматривать меры по обеспечению доступа к техническим средствам СПС, установленных за фальшпотолком, на больших высотах и т.п. в процессе дальнейшей эксплуатации. Необходимость установки запотолочных извещателей подлежит обоснованию расчётом пожарной нагрузки. Для отображения состояния и управления разделами СПС предусмотреть установку блоков контроля и индикации «С2000-БКИ» на посту охраны. Разработать технологические карты для монтажа: - линий связи; - ППКП, в том числе функциональных модулей блочно-модульных ППКП; - ИП; - Источников бесперебойного электропитания технических средств пожарной автоматики, и др. При прокладке кабельных линий через строительные конструкции проходы должны быть заделаны материалами с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости строительной конструкции (кабельные проходки), и др. При сдаче в эксплуатацию СПС должна быть разработана и согласована с Заказчиком инструкция пользователя для приемно-контрольных приборов (работа приборов в дежурном режиме и при «Тревоги»). По завершении приемо-сдаточных работ подрядная организация должна провести обучение дежурного персонала о правилах работы с приборами СПС с записью в журнале. |
|  | СОУЭ | Система оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре Помещения подлежат оборудованию системой оповещения не ниже 3 типа в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009. Проектирование СОУЭ осуществляется в соответствие с AP-123, ГОСТ Р 59639-2021, СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», СП 6. 13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности», и др. СОУЭ должна включаться автоматически от командного сигнала, формируемого СПС и (или) автоматической установки пожаротушения (если данная имеется на объекте). Проектные решения должны предусматривать меры по обеспечению доступа к техническим средствам СОУЭ, установленных за фальшпотолком, на больших высотах и т.п. в процессе дальнейшей эксплуатации. Подбор оборудования СОУЭ осуществляется в зависимости от функционального назначения, конструктивных и объемно-планировочных решений здания, этажа и исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. на основании выполненного Управление СОУЭ должно осуществляться из помещения охраны объекта. Управление СОУЭ должно осуществляться в автоматическом, так и ручном режимах работы. Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки должны обеспечивать работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей из здания или в безопасную зону. Текст оповещения необходимо согласовать с Заказчиком. Речевые оповещатели должны обеспечивать требуемый уровень звука и размещаться в соответствие с требования СП 3.13130.2009. Количество речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009. Приборы управления СОУЭ должны иметь выносную консоль оповещения. Выполнить электроакустический расчет СОУЭ. Эвакуационные знаки пожарной безопасности, принцип действия которых основан на работе от электрической сети, не предусматривать. Световые оповещатели «Выход» и «Изменение направления пути эвакуации» запроектировать в соответствии с СП 3.13130.2009. На путях эвакуации световые оповещатели должны быть установлены так, чтобы визуально, с любой точки, было видно два направления эвакуации. При сигнале пожар световые оповещатели должны прерывисто мигать. Электропитание СОУЭ следует выполнять в соответствии с СП 6.13130. Необходимо выполнить расчет резервного источника питания (РИП). Заземление (зануление) технических средств СОУЭ следует выполнять в соответствии с требованиями ТД изготовителей технических средств и нормативными документами, действующими в данной области. Применяемо оборудование СОУЭ должно принимать (подключение сигналов ГО и ЧС) и проводить оповещение о чрезвычайных ситуациях. Выполнить интеграцию существующей системы СОУЭ установленной на 2 и 3 этажах Объекта. При сдаче в эксплуатацию СОУЭ должна быть разработана и согласована с Заказчиком инструкция пользователя для приемно-контрольных приборов (работа приборов в дежурном режиме и при «Тревоги»). По завершении приемо-сдаточных работ подрядная организация должна провести обучение дежурного персонала о правилах работы с приборами СОУЭ с записью в журнале. По окончании монтажных работ СПС и СОУЭ Заказчику передается следующая документация: - Лицензия МЧС России организации, которая осуществила монтаж СПС и СОУЭ. - Исполнительная документация. - Паспорта и сертификаты соответствия РФ на примененное оборудование и кабельную продукцию. - Комплект сдаточных Актов: - Акт на скрытые работы (при необходимости). - Акт измерения сопротивления изоляции проводов и кабелей; - Акт входного контроля оборудования; - Акт об окончании монтажных работ; - Акт об окончании пуско-наладочных работ; - Акт индивидуальных испытаний систем СПС и СОУЭ; - Акт проведения комплексных испытаний инженерных систем здания; - Акт приемки в эксплуатацию системы СПС или СОУЭ |
|  | Контакты для посещения строительной площадки | Ильин Артур Михайлович моб. тел. +7 (916) 521-37-45, a.ilyin@uk.sistema.ru |

| Поверенный по доверенности от 17.11.2023 № 07-12/102 _______________/ В.А. Мосин / | Генеральный директор ООО «ХХХ» ____________________/ХХ/ |
| --- | --- |